梓潼县人民医院

医疗设备一批

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：梓潼县人民医院

日  期 ： 2021年2月

一、项目基本情况

1、采购人：梓潼县人民医院

2、项目名称：“医疗设备一批”

3、采购内容：详见技术参数。

4、项目预算（人民币）：包一25万元。

二、供应商必须具备的资格条件

注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本、机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照及中华人民共和国医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证相关资质。

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、响应文件递交时间及地点：

1.响应文件（密封）递交截止时间：2021年2月9日14:30（北京时间）

2.递交地点：梓潼县人民医院办公楼二楼会议室。

五、成交方式

进行两轮谈判，货物参数符合《招标文件》参数，质量符合国家、行业标准，最低报价成交原则。

六、成交通知书的发放

采购人向成交单位并发出成交通知书，成交单位应在7个工作日内与采购人签订合同。

七、联系方式：

采 购 人：梓潼县人民医院

地    址：梓潼县文昌镇金牛路中段200号

联 系 人：李文

联系电话：0816-8267530

响应文件格式

梓潼县人民医院

医疗设备一批

响

应

文

件

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2021年     月    日

# 目  录

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件

二、报价函

三、法定代表人（负责人）身份证明书

四、法定代表人（负责人）授权委托书

五、承诺书

六、技术参数响应表

# 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

# 二、报 价 函

致：梓潼县人民医院

1.根据已收到“医疗设备一批”谈判文件，决定参加贵院组织的本项目谈判采购。

2.我方完全同意自行承担为谈判过程中所发生的一切费用。本项目总报价为人民币     万元（大写：       ）

3.我方完全理解并接受采购人采取的最低价成交方式。

4.我方同意所递交的响应文件在谈判有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将接受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。

6. 我方接受谈判文件中的所有条件。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：    （签字或盖章）

2021年  月  日

# 三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：

成立时间：          年      月       日

经营期限：

姓    名：            性别：         年龄：

身份证号码：                    职务：          系    （谈判供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

谈判供应商：                （盖章）

日期：2021 年     月     日

## 四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院

本授权委托书声明：我      （法定人代表（负责人）姓名）系              （谈判供应商人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）被授权代理人身份证号码：                 ，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的谈判活动，代理人在谈判、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字）

委托代理人：                    （签字）

日       期：         年       月      日

注：法定代表人（负责人）亲自参加谈判活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次谈判活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的谈判活动的行为。

四、在参加本次谈判活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：          （签字或盖章）

2021年   月   日

六、技术参数响应表

第    包

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件 要求 | 报价产品品牌、型号 | 报价产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2021年     月    日

附件：技术参数要求

包一、一体化网络机柜（七联柜）

1、机柜柜体（数量：7台）

★1.1、600*1400*2000,42U, 标准19"柜体 7套；机柜前、后门带自动弹开装置，感应器；

1.2、前门为5mm及以上钢化双层玻璃单开门，预留显示屏安装位置；

1.3、后门为单开钣金门；

1.4、单机柜左右侧密封件标配；

1.5、顶部标配前照明；

1.6、标配活动轮4个；支撑脚 4个；螺丝、螺母40套；接地线（3根及以上）

★1.7、机柜静态承重不低于1500kg；

1.8、机柜冷热通道完全密封，为保证整体节能要求，机柜冷热通道非单独冷通道或热通道，机柜前侧面有隔板将冷热通道隔离，隔板材料为优质碳素冷轧钢板，同时冷通道钣金面贴有保温棉；

1.9、机柜防护等级不低于IP5X，有效隔离尘霾与水汽，最大化降低设备的故障率；

2、垂直理线架（数量：14个）

★2.1、配42U高机柜.用于服务器机柜后部理线，宽度80mm及以上。

3、盲板（数量：140个）

3.1、免工具安装盲板。

4、托盘（数量：7个）

4.1、适用于1400mm深机柜，材料为优质（SPCC）冷轧钢板,承重50KG及以上。

5、氛围灯（数量：14套）

6、照明灯（数量：14套）

6.1、白色。

7、侧板（数量：2块）

7.1、侧板的喷涂均采用静电粉末喷涂技术，框架的里外均可均匀附着漆粉，保证框架的钢板在使用过程中里外都不生诱。

1500mm×2000mm（W×H)，冷轧钢板材料、敷保温棉装置。

8、顶置M型线槽（数量：7套）

★8.1、与机柜配套使用。

9、辅材（数量：1套）

9.1、安装材料等辅材。

10、UPS系统（数量：1台）

★10.1、20KVA以上三进单出在线式机型，长机，直流电压：16-20只可调，LCD显示。

11、铅酸蓄电池（数量：16节）

★11.1、12V100AH蓄电池。

12、电池柜（数量：1台）

12.1、含电池开关。

13、电池连接线（数量：1套）

14、机架式配电单元（数量：1个）

★14.1、采用机架式配电箱，含C级防雷装置。满足防雷检测标准和要求；

14.2、主路空开（进线空开）状态可监控，显示主路常用电力参数（电流，电压，功率等），配备RS485通讯接口，可将采集到的参数传送到市局机房集中监控运维智能化管理平台，管理人员能实时监测设备运行状态；

14.3、配电箱高度不高于6U，支持机架式安装；

14.4、为保证系统兼容性，机架式配电箱与远程监控单元应为同一品牌；

14.5、实现市电输入配电、UPS配电、PDU配电及空调配电功能；

★14.6、为保证系统兼容性，机架式配电箱与远程监控单元应为同一品牌；

★14.7、配电单元需提供中国质量认证中心出具的国家强制性产品CCC认证证书，并附检测报告。

15、交流PDU（数量：14台）

★15.1、32A总输入、12位国标10A+4位国标16A输出、带防雷过载。

16、辅材（数量：1套）

16.1、配电柜至机柜等电缆及接线端子(不含电源总进线及空调外机线缆）。

17、机架式精密空调（数量：2套）

17.1、采用风冷型变频精密空调，机架式安装，单台占用空间不超过12U，能保证7*24全天持续制冷 ，具备制冷、加热、除湿、报警、来电自启动、群控等功能；

★17.2、制冷量(显冷量）：12.5kW内35℃/26%RH/外35℃；采用前部上送风，后部上回风；为便于空调维护，空调压缩机安装于室外机内，室内机内置漏水传感器；

17.3、采用电子膨胀阀，平滑调节节流开度，自动控制冷媒流量，与变频压缩机配合实现制冷量与热负荷精确匹配；

17.4、室内机采用不间断电源供电，保证在市电断电状态下，室内机的风机继续运转，将热空气排出机柜；

17.5、室外机标配无极调速控制器，支持-20~+45℃工况运行；选配低温组件后，支持-35~+45℃全年工况运行，可保证一体化机柜全年高效制冷；

17.6、所投分体式精密空调满足10%-100%制冷量可调，可以实现最低10%的IT负载的情况下的稳定制冷除湿，减少低负载应用场合，压缩机频繁启停引起的工作异常，降低数据中心低载运行的IT设备凝露风险；

17.7、分体式精密空调具备最小制冷量测试报告；

17.8、分体式精密空调采用环保制冷剂，制冷能效比不低于3.3；

★17.9、为保证系统兼容性，分体式精密空调与远程监控单元应为同一品牌；

17.10、分体式精密空调室内机采用机架式安装，安装在机柜底部，配合气流遏制组件，将机柜正面和背面隔离为冷/热通道，实现机柜级制冷，进一步提高制冷效率。

18、辅材（数量：2套）

18.1、铜管、冷媒、信号电源线缆等。

19、人机界面10.1寸（数量：1台）

★19.1、10英寸以上电容式触摸屏，分辨率可达1024*768及以上，具备两个及以上RS485通讯接口，1个及以上232通讯接口，1个及以上Micro USB接口，1个及以上USB接口，1个及以上以太网接口，并支持SD内存卡拓展功能；符合EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007标准，符合RoHS要求；雷击浪涌±1KV；群脉冲±2KV；静电接触4KV，空气放电8KV；

20、微模块主机（数量：1套）

★20.1、微模块主机可监测通道内的温湿度、烟感、水浸、门禁、UPS电源、供配电、精密空调等参数，支持Modbus 485通讯方式 以太网通讯方式。

21、软件（数量：1套）

22、手机APP（数量：1套）

22.1、短信告警，GSM制式2G网络。

23、短信报警模块（数量：1套）

23.1、短信报警模块、声光报警模块。

24、温湿度传感器（数量：2个）

24.1、测量范围 温度：0℃~60℃ 湿度：0~100%rh

测量精度 温度：±0.5℃ 湿度：±3%RH

25、烟感（数量：2个）

25.1、工作电压 DC 12 V

报警输出 继电器常开／常闭

探测灵敏度 Ⅱ、Ⅲ级

26、漏水报警器系统（数量：2套）

26.1可调灵敏度；含5M感应绳，非定位，送胶贴，自带引出线。

27、声光告警器（数量：1个）

27.1、红色-12VDC/70mA-108dB

28、动环监控系统（数量：1个）

28.1、远程监控单元采用独立的主机，负责机柜内动力设备、环境设备、安防设施的统一监控，进行数据采集、处理、存储，具有告警规则判断功能；

28.2、监控系统支持双电源供电，支持交流AC 220V供电输入和高压直流DC 240V供电输入；

28.3、串口、I/O等端口统一RJ45接口，并带外设供电输出，不需要单独配置配电单元；

28.4、监控系统可呈现全中文界面，支持图形化设计功能，支持浅色和深色两套界面风格切换，展示最好的界面效果；界面的结构、层次应清晰明了，能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态；

28.5、监控系统软件支持监控对象的页面组态，支持分层分级创建设备模板库，支持设备标准模板增、删、改、查，支持统一的设备属性展示（包括参数、状态、控制、资产等信息），单一入口，全信息展示；

28.6、监控系统软件支持全B/S架构（HTML5技术），非插件方式，更安全可靠，界面支持矢量缩放，在大屏、PC客户端显示，并可实现分辨率自适应；

28.7、监控系统软件支持完备的权限管理，支持多维度（空间维度、设备维度、菜单维度）授权方式；

28.8、监控系统软件支持对运维过程中客户需要更改的测点和告警参数进行集中配置修改，支持Excel导入导出，支持模糊查找，可快速定位设备、测点，并提供组态方式的控制策略自定义；

28.9、监控系统提供统一的报表门户，具备相应权限的用户可通过该门户登录报表系统，报表系统支持B/S访问方式，实现报表的浏览、查看、生成文档等功能；

28.10、监控系统支持界面告警按告警等级配置不同颜色的闪烁规则，支持按确认后不闪和恢复后不闪方式，支持对某事件生命周期内的记录查询，包括事件产生、事件处理、告警发送等；

28.11、监控系统界面支持以列表形式展示报警事件，提供实时告警窗，可按告警等级、告警确认状态快速过滤展现，支持告警窗显示条目项定制，支持告警单条/批量确认，支持客户处理告警时锁定告警窗；

28.12、根据报警事件报警级别的不同，监控系统可提供不同的报警方式：邮件报警、短信报警、电话报警、声光报警；

28.13、监控系统支持弹窗告警，可按告警等级维度配置，点击告警，设备区域同步切换到相应告警设备，客户可对照快速定位问题；

28.14、一体化机柜应用在联网项目时，监控系统应具备数据上位传输功能，可通过TCP/IP网络，将现场数据上传至集中监控管理平台。在网络中断情况下，监控系统具备数据缓存/续传功能，设备能够进行数据、事件或日志信息的本地保存，且当网络恢复之后，自动恢复上传。

★28.15、远程监控单元须提供数据中心相关计算机软件著作权证书测试报告。

29、通讯模块（数量：1个）

29.1、RS232-485

30、辅材（数量：1套）

30.1、含密封条、紧固螺丝、螺母，内部强弱电电缆等。

31、运保（运输到客户指定地方）

32、设备安装调试。

33、原机柜搬迁（数量：1套）

33.1、原机柜与现有机柜配电、动环等系统无缝对接（含配件）

34、PDU标准转接头100个、独立PDU10个（≥10A ≥8插位 ≥1米）、机柜螺丝200套。

备注：★号项部分不允许负偏离。